※ 为保证本次招标项目建设质量，投标产品必须满足如下要求：

商务要求：

- 推荐品牌：安耐威、****

- ★提供制造厂家针对本项目的项目授权书（盖鲜章）。

- ★提供制造厂家的售后服务承诺书，质保三年（含）以上（盖鲜章）。

- ★提供投标产品的“中国节能产品认证证书”复印件、 “泰尔认证”复印件，

- ★提供“ISO14001：2004环境管理体系认证证书”，“ISO9001：2008质量管理体系认证证书”，“GB/T18001-2001职业健康安全管理体系认证证书”复印件。

技术要求：

- 三进单出在线式产品，支持304-478VAC, 50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

- ★超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。

- ★LED+LCD蓝底大液晶显示屏。

- ★超宽输入电压与频率范围40-70Hz，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。

- ★提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。

- ★DSP 全数字化控制。

- ★整流器采用双boost（维也纳拓扑）拓扑，提升整流器可靠性，降低整流器开关损耗。

- ★后面板配置手动维修旁路开关。

- ★逆变器采用两电平高频PWM控制，输出纯净的正弦波。

- ★输出功率因数：0.9

- ★并机最大可并8台。

- ★可选配以下干接点接口

- *远程EPO接口

- *外接旁路接口

- *电池电压低告警接口

- *通用告警信号接口

- *市电异常告警接口

- ★产品规格

| 容量 |  | 20KVA/18KW |
| --- | --- | --- |
| 频率(Hz) |  | 50/60 |
| 输入 | 电压 | (304-478)VAC |
|  | 电流 | 38A最大 |
| 电池 | 电压 | 192VDC |
|  | 电流 | 120A 最大 |
| 输出 | 电压 | 220 |
|  | 电流 | 91A |

电气性能

| 输入 | 电压 | 三相380/400/415VAC |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 40-70Hz |
|  | 功率因数 | >0.95(满载) |
| 输出 | 电压调整率 | 1% |
|  | ★功率因数 | 0.9 滞后 |
|  | ★频率精度 | 0.1% |
|  | 谐波 | THDu≤1%满载 (线性载) |
|  | 过载能力 | 110%：10分钟后切到旁路 130%：1分钟后切到旁路 150%：半分钟后切到旁路 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路 |
|  | 峰值比 | 最大3:1 |